Открытое акционерное общество

"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  ИМ. В.И. КОЗЛОВА"

Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового типа мощностью 25…630 кВ∙А и контейнерного типа мощностью 400…1000 кВ∙А наружной установки

| № | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции | □ киоскового типа | □ контейнерного типа |
| 2 | Металлоконструкция КТП ***** | □ оцинкованный металл | □ неоцинкованный металл |
| 3 | Схема подключения подстанции | □ тупиковая | □ проходная |
| 4 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5 | Климатическое исполнение КТП | □ У1 | □ УХЛ1 |
| 6 | Номинальное напряжение ВН, кВ | □ 6 | □ 10 |
| 7 | Тип силового трансформатора *** | ТМГ |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | □ Y/Yo-0 | □ Δ/Yo-11 |
| 9 | Ввод на стороне ВН | □ воздушный | □ кабельный |
| 10 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | □ разъединитель | □ выключатель нагрузки |
| 11 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | □ разъединители | □ выключатели нагрузки |
| 12 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | □ да | □ нет |
| 13 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |
| 14 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | □ автоматический выключатель стационарный □ рубильник |
| 15 | Выводы на стороне НН | □ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные |
| 16 | Наличие жгутов в шкафу выводов НН ** (только для КТП с воздушными выводами) | □ да | □ нет |
| 17 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | □ автоматические выключатели стационарные □ рубильники-предохранители |
| 18 | Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ (в КТП 25-400 кВ∙А – до 6 линий, в КТП 630, 1000 кВ∙А – до 10 линий) *** | 1 - | 6 - |
|  |  | 2 - | 7 - |
|  |  | 3 - | 8 - |
|  |  | 4 - | 9 - |
|  |  | 5 - | 10 - |
| 19 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | 32 | □ нет |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |
| 20 | Защита от однофазных коротких замыканий на отходящих воздушных линиях 0,4 кВ **** | □ да | □ нет |
| 21 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН | □ да | □ нет |
| 22 | Наличие системы учета электроэнергии (счетчик с трансформаторами тока) | □ активной энергии | □ нет |
|  |  | □ активной и реактивной энергии |  |
| 23 | Наличие системы обогрева отсека РУНН | □ да | □ нет |
| 24 | Конструктивные особенности и дополнительные требования *** |  |

*         - номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата РУНН, трансформаторов тока выбираются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

**       - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН (только для КТП с воздушными выводами).

***    - возможно исполнение КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе (наличие автоматической/ручной конденсаторной установки, применение силового трансформатора другого типа и группы соединения обмоток и т.д.).

****   - при необходимости установки данного типа защиты на отходящих кабельных линиях 0,4 кВ требуется  указать это дополнительно в п. 24.

***** - оболочка из оцинкованного металла доступна только для КТП киоскового типа, при этом салазки данных подстанций изготавливаются из неоцинкованного металла для возможности проведения сварочных работ.

В КТП по умолчанию предусмотрены: вольтметр и амперметр на вводе РУНН; внутреннее освещение шкафов подстанции; для КТП 400…1000 кВ∙А – защита от перегрузки силового трансформатора, розетка 42В для подключения переносного освещения; электрические и механические блокировки, предусмотренные ПУЭ.

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

т/ф: (+375 17) 246-15-74 ,  (+375 17) 246-15-34        bz@metz.by; omt@metz.by